　質点は、室外側ガラス エアフロー側表面、ブラインド表面、室内側ガラス エアフロー側表面の3点で熱収支式をたてる。エアフローウィンドウ内を通過する空気温度の入口温度は境界条件で与えられるとする。この場合に室内側ガラスの室内側表面温度を表現することができれば、宇田川の手法を用いて多数室の室温連成計算が可能となる。ただし、ブラインドの熱抵抗は0と仮定している。また、ガラス側とブラインド側の対流熱伝達率であるαc,owとαc,obならびにαc,owとαc,obは、それぞれほぼ同じ値をとるため、プログラム上は等値として計算を行う。

・室外側ガラス エアフロー側温度
I_ow + %alpha_{c,ow} (T_oa - T_ow) + %alpha_{r,ow-b} (T_b - T_ow) + K_ow (Tr_ex - T_ow) = 0	…(1)

・ブラインド温度
I_b + %alpha_{c,ob} (T_oa - T_b) + %alpha_{r,ow-b} (T_ow - T_b) + %alpha_{c,ib} (T_ia - T_b) + %alpha_{r,iw-b} (T_iw - T_b) = 0	…(2)

・室内側ガラス エアフロー側温度
I_iw + %alpha_{c,iw} (T_ia - T_iw) + %alpha_{r,iw-b} (T_b - T_iw) + K_iw (Tr_rm - T_iw) = 0	…(3)

　ここで、ガラス表面およびブラインド表面の温度が一定とすれば、熱通過有効度を利用してエアフローウィンドウの出口空気温度を入口空気温度の関数として表現することができる。ToasおよびTiasはガラスとブラインドの平均の表面温度で、それぞれの温度を対流熱伝達率で重み付けした値である。

・エアフローウィンドウ外側空気出口温度
T_{ow,out} = T_oas - (T_oas - T_{ow,%in}) exp(-W_{ho})	…(4)
ただし、 T_oas = %alpha_{c,ow} over {%alpha_{c,ow} + %alpha_{c,ob}} T_ow + %alpha_{c,ob} over {%alpha_{c,ow} + %alpha_{c,ob}} T_b = h_{o w} T_ow + h_{o b} T_b
W_{ho} = {%alpha_{c,ow} + %alpha_{c,ob}} over {c_a G_owa}

・エアフローウィンドウ内側空気出口温度
T_{iw,out} = T_ias - (T_ias - T_{iw,%in}) exp(-W_{hi})	…(5)
ただし、 T_ias = %alpha_{c,iw} over {%alpha_{c,iw} + %alpha_{c,ib}} T_iw + %alpha_{c,ib} over {%alpha_{c,iw} + %alpha_{c,ib}} T_b = h_{i w} T_iw + h_{i b} T_b
W_{hi} = {%alpha_{c,iw} + %alpha_{c,ib}} over {c_a G_iwa}

　エアフローウィンドウ通過空気とブラインドおよびガラス表面との対数平均温度差を計算すると、以下の式が得られる。
LMTD_o = {T_{ow,out} - T_{ow,%in}} over {ln left lbrace (T_{oas} - T_{ow,%in}) / (T_{oas} - T_{ow,out}) right rbrace} = %varepsilon_wo over W_ho (T_oas - T_{oa,%in})	…(6)
LMTD_i = {T_{iw,out} - T_{iw,%in}} over {ln left lbrace (T_{ias} - T_{iw,%in}) / (T_{ias} - T_{iw,out}) right rbrace} = %varepsilon_wo over W_hi (T_ias - T_{ia,%in})	…(7)
ただし、 %varepsilon_wi = 1 - exp(-W_hi)
%varepsilon_wo = 1 - exp(-W_ho)

ブラインドおよびガラス表面の温度から対数平均温度差を差し引くことで、通気層空気の平均温度はそれぞれ、
T_oa = T_oas - LMTD_o = T_oas - %varepsilon_wo over W_ho (T_oas - T_{oa,%in})= W_{o 1} T_ow + W_{o 2} T_b + W_{o 3} T_{oa,%in}	…(8)
ただし、 W_{o 1} = left ( 1-%varepsilon_wo over W_ho right ) h_{o w}
W_{o 2} = left ( 1-%varepsilon_wo over W_ho right ) h_{o b}
W_{o 3} = %varepsilon_wo over W_ho

T_ia = T_ias - LMTD_i = T_ias - %varepsilon_wo over W_hi (T_ias - T_{ia,%in})= W_{i 1} T_iw + W_{i 2} T_b + W_{i 3} T_{ia,%in}	…(9)
ただし、 W_{i 1} = left ( 1-%varepsilon_wi over W_hi right ) h_{i w}
W_{i 2} = left ( 1-%varepsilon_wi over W_hi right ) h_{i b}
W_{i 3} = %varepsilon_wi over W_hi
と表現できる。
　なお、エアフロー内の通過風量が0の場合にはWho=Whi=0、εwi=εwo=0、Wo1=how、Wo2=hob、Wo3=0、Wi1=hiw、Wi2=hib、Wi3=0となる。

　式8と式9を式1、式2、式3に代入してTow, Tb, Tiwについて整理すると以下のように表せる。

(%alpha_{c,ow} (1 - W_{o 1}) + %alpha_{r,ow-b} + K_ow) T_ow - (%alpha_{c,ow} W_{o 2} + %alpha_{r,ow-b}) T_b = I_ow + K_ow Tr_ex + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}	…(10)

(%alpha_{c,ow} (1-W_{o 2}) + %alpha_{r,ow-b} + %alpha_{c,iw} (1 - W_{i 2}) + %alpha_{r,iw-b}) T_b -(%alpha_{r,ow-b} + %alpha_{c,ow} W_{o 1}) T_ow - (%alpha_{r,iw-b} + %alpha_{c,iw} W_{i 1}) T_iw = I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}	…(11)

(%alpha_{c,iw} (1-W_{i 1}) + %alpha_{r,iw-b} + K_iw) T_iw - (%alpha_{c,iw} W_{i 2} +%alpha_{r,iw-b}) T_b = I_iw + K_iw Tr_rm + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}	…(12)

　行列で表現すると

[A]				[T]	=	[Z]
(%alpha_{c,ow} (1 - W_{o 1}) + %alpha_{r,ow-b} + K_ow)	-(%alpha_{c,ow} W_{o 2} + %alpha_{r,ow-b})	0		Tow		I_ow + K_ow Tr_ex + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}
-(%alpha_{r,ow-b} + %alpha_{c,ow} W_{o 1})	%alpha_{c,ow} (1-W_{o 2}) + %alpha_{r,ow-b} + %alpha_{c,iw} (1 - W_{i 2}) + %alpha_{r,iw-b}	- (%alpha_{r,iw-b} + %alpha_{c,iw} W_{i 1})		Tb		I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}
0	- (%alpha_{c,iw} W_{i 2} +%alpha_{r,iw-b})	(%alpha_{c,iw} (1-W_{i 1}) + %alpha_{r,iw-b} + K_iw)		Tiw		I_iw + K_iw Tr_rm + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}

となる。行列[A]の逆行列[B]を求めれば[T]=[B][Z]となる。行列[B]の要素をbijと表現すると、

"" T_iw = b_31 (I_ow + K_ow Tr_ex + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}) + b_32 (I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) + b_33 (I_iw + K_iw Tr_rm + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) newline "" phantom{T_iw} = b_33 K_iw Tr_rm + b_31 K_ow Tr_ex + b_31 (I_ow + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}) + b_32 (I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) + b_33 (I_iw + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in})	…(13)

となる。

ガラスのエアフロー側の表面温度と室内側の表面温度との関係は、

K_wo (Tr_rm - T_iw) = %alpha_rm (Tr_rm - T_sn)

で表現される。これを室内側表面温度について解き、式13のTiwを代入すると、

"" T_sn = left ( 1 - K_wo over %alpha_rm right ) Tr_rm + K_wo over %alpha_rm (b_33 K_iw Tr_rm + b_31 K_ow Tr_ex + b_31 (I_ow + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}) + b_32 (I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) + b_33 (I_iw + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in})) newline "" phantom{T_sn} = left ( 1 - K_wo over %alpha_rm + K_wo over %alpha_rm b_33 K_iw right ) Tr_rm + K_wo over %alpha_rm b_31 K_ow Tr_ex + K_wo over %alpha_rm left lbrace b_31 (I_ow + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}) + b_32 (I_b + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in} + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) + b_33 (I_iw + %alpha_{c,iw} W_{i 3} T_{ia,%in}) right rbrace	…(14)

となる。
　以上により、エアフローウィンドウの室内側ガラスの室内側表面温度が、放射を考慮した室内の環境温度Trrmと相当外気温度Trexと境界条件のみで表現することができる。以降は、宇田川が提案した計算処理を行えば、多数室の連成計算が可能となる。

//*****************************

　なお、エアフローウィンドウ内の風量が0の場合は、内部の空気温度はガラス温度とブラインド温度を対流熱伝達率で重み付け平均した値となる。

T_oa = h_ow T_ow + h_ob T_b ~~~~ T_ia = h_iw T_iw + h_ow T_b	…(15)

(%alpha_{c,ow} W_{o 1} + %alpha_{c,ow} + %alpha_{r,ow-b} + K_ow) T_ow - (%alpha_{c,ow} W_{o 2} + %alpha_{r,ow-b}) T_b = I_ow + K_ow Tr_ex + %alpha_{c,ow} W_{o 3} T_{oa,%in}
・室外側ガラス エアフロー側温度
I_ow + %alpha_{c,ow} (h_ow T_ow + h_ob T_b - T_ow) + %alpha_{r,ow-b} (T_b - T_ow) + K_ow (Tr_ex - T_ow) = 0

(%alpha_{c,ow} (1 - h_ow) + %alpha_{r,ow-b} + K_ow) T_ow - (%alpha_{c,ow} h_ob + %alpha_{r,ow-b}) T_b = I_ow + K_ow Tr_ex

・ブラインド温度
I_b + %alpha_{c,ob} (T_oa - T_b) + %alpha_{r,ow-b} (T_ow - T_b) + %alpha_{c,ib} (T_ia - T_b) + %alpha_{r,iw-b} (T_iw - T_b) = 0

・室内側ガラス エアフロー側温度
I_iw + %alpha_{c,iw} (T_ia - T_iw) + %alpha_{r,iw-b} (T_b - T_iw) + K_iw (Tr_rm - T_iw) = 0

b : ブラインド
ia : 内側エアフロー
iw : 内側ガラス エアフロー側表面
oa : 外側エアフロー
ow : 外側ガラス エアフロー側表面
rm : 室
ex : 外部