## Weather
時刻	Drybulb temperature	Humidity ratio	Nocturnal radiation [W/m2]	Direct normal radiation [W/m2]	Diffuse horizontal radiation [W/m2]
0:00	24.2	0.0134	32	0	0	Drybulb temperature [C] / Humidity ratio [kg/kg(DA)]
1:00	24.1	0.0136	30	0	0
2:00	24.1	0.0134	30	0	0
3:00	24.2	0.0133	29	0	0
4:00	24.3	0.0131	26	0	0
5:00	24.2	0.0134	24	0	0
6:00	24.4	0.0138	24	106	36
7:00	25.1	0.0142	25	185	115
8:00	26.1	0.0142	25	202	198
9:00	27.1	0.0140	25	369	259
10:00	28.8	0.0147	24	427	314
11:00	29.9	0.0149	24	499	340
12:00	30.7	0.0142	24	557	340
13:00	31.2	0.0146	23	522	349
14:00	31.6	0.0140	24	517	319		Solar radiation[W/m2] / Nocturnal radiation[W/m2]
15:00	31.4	0.0145	24	480	277
16:00	31.3	0.0144	24	398	228
17:00	30.8	0.0146	24	255	167
18:00	29.4	0.0142	23	142	87
19:00	28.1	0.0136	23	2	16
20:00	27.5	0.0136	24	0	0
21:00	27.1	0.0135	26	0	0
22:00	26.6	0.0136	25	0	0
23:00	26.3	0.0140	23	0	0

## Zone
	西室ペリメータ	西室インテリア	東室ペリメータ	東室インテリア	西室ペリメータ	西室インテリア	東室ペリメータ	東室インテリア
0:00	31.2	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
1:00	31.1	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
2:00	31	31.3	31.4	31.8	0	0	0	0
3:00	30.9	31.3	31.4	31.8	0	0	0	0
4:00	30.8	31.2	31.3	31.7	0	0	0	0
5:00	30.6	31.2	31.3	31.7	0	0	0	0
6:00	30.5	31.1	31.2	31.6	0	0	0	0
7:00	30.6	31.1	31.2	31.6	0	0	0	0
8:00	26	26	26	26	1404	1730	1287	1919
9:00	26	26	26	26	1385	1573	1168	1756
10:00	26	26	26	26	1489	1550	1157	1737
11:00	26	26	26	26	1589	1544	1160	1735
12:00	26	26	26	26	1686	1553	1173	1745
13:00	26	26	26	26	1769	1575	1192	1765
14:00	26	26	26	26	1840	1605	1214	1788
15:00	26	26	26	26	1868	1636	1234	1810
16:00	26	26	26	26	1883	1663	1248	1825
17:00	26	26	26	26	1862	1679	1255	1832
18:00	26	26	26	26	1781	1681	1251	1825
19:00	26	26	26	26	1684	1667	1238	1806
20:00	31.5	30.8	30.9	31.2	0	0	0	0
21:00	31.8	31.2	31.4	31.6	0	0	0	0
22:00	31.7	31.3	31.4	31.7	0	0	0	0
23:00	31.6	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
			乾球温度[℃]

			顕熱負荷[W]

## MultiRoom
	西室ペリメータ	西室インテリア	東室ペリメータ	東室インテリア	西室ペリメータ	西室インテリア	東室ペリメータ	東室インテリア
0:00	31.1	31.8	31.5	31.8	0	0	0	0
1:00	31	31.7	31.5	31.8	0	0	0	0
2:00	30.9	31.7	31.5	31.8	0	0	0	0
3:00	30.8	31.6	31.4	31.7	0	0	0	0
4:00	30.7	31.5	31.4	31.7	0	0	0	0
5:00	30.6	31.4	31.3	31.6	0	0	0	0
6:00	30.6	31.4	31.3	31.6	0	0	0	0
7:00	30.7	31.3	31.2	31.6	0	0	0	0
8:00	26	26	26	26	1423	1801	1284	1884
9:00	26	26	26	26	1409	1660	1182	1739
10:00	26	26	26	26	1514	1648	1172	1720
11:00	26	26	26	26	1611	1657	1174	1719
12:00	26	26	26	26	1700	1683	1186	1729
13:00	26	26	26	26	1772	1721	1205	1749
14:00	26	26	26	26	1828	1764	1226	1773
15:00	26	26	26	26	1843	1803	1245	1796
16:00	26	26	26	26	1845	1833	1258	1812
17:00	26	26	26	26	1817	1849	1263	1819
18:00	26	26	26	26	1730	1846	1259	1814
19:00	26	26	26	26	1631	1823	1245	1795
20:00	31.4	31.3	31	31.2	0	0	0	0
21:00	31.6	31.7	31.4	31.6	0	0	0	0
22:00	31.5	31.8	31.5	31.7	0	0	0	0
23:00	31.5	31.8	31.5	31.8	0	0	0	0
			乾球温度[℃]

			顕熱負荷[W]